Продукция компани "Zilmet"

Гидроаккумуляторы для систем холодного водоснабжения ZILMET
Скачать прайс-лист 

Гидроаккумуляторы предназначены для установки в системах автономного водоснабжения при совместной работе с погружным или поверхностным насосом. Гидроаккумуляторы обладают рядом преимуществ по сравнению с безмембранными водонакопительными баками: меньший в 2-3 раза объем, отсутствие коррозии, привкуса и запаха в воде, простота монтажа и обслуживания, отсутствие клапанов подпитки, сброса воздуха, датчиков уровня. Основные части гидроаккумуляторов - металлический корпус и гидравлическая емкость из натурального каучука или бутиловой резины. Гидроаккумулятор работает следующим образом: после монтажа системы и подключения к электросети насос включается и начинает закачивать воду в гидравлическую полость. После того, как давление в гидроаккумуляторе превысит давление отключения, насос отключается и находится в выключенном состоянии до тех пор, пока давление не упадет из-за разбора воды, после чего процесс повторяется.

- Гидроаккумуляторы серий ULTRA-PRO выпускаются в горизонтальном или вертикальном исполнении емкостью от 24 до 1 000 л. 

- Диапазон рабочих температур с мембраной из натурального каучука от -10оС до + 50оС, из бутиловой резины от -10оС до +99оС. 

- Максимальное рабочее давление - 10 атм. В специальном исполнении - 15 атм.

- Цвет емкостей ULTRA-PRO - голубой и красный.

Гидроаккумуляторы серий INOX-PRO изготавливаются из нержавеющей стали и выпускаются в горизонтальном или вертикальном исполнении емкостью от 24 до 100 л.

Диапазон рабочих температур с мембраной из натурального каучука от -10оС до + 50оС, из бутиловой резины от -10оС до +99оС.

Максимальное рабочее давление - 10 атм. В специальном исполнении - 15 атм.

Цвет емкостей INOX-PRO - стальной.

Габаритные размеры и технические характеристики гидроаккумуляторов серии ULTRA-PRO

Объем бака, (литры) 
Диаметр бака, (мм) 
Высота вертикального бака, (мм) 
Высота горизонтального бака, (мм) 
Длина горизонтального бака, (мм) 
Диаметр резьбы напорной магистрали, (дм) 
Диаметр резьбы предохр. клапана, (дм) 

24 
270 
480 
280 
440 
1 
- 

50 
380 
770 
400 
540 
1 
- 

60 
380 
850 
400 
670 
1 
- 

80 
450 
850 
480 
740 
1 
- 

100 
450 
935 
480 
765 
1 
1/2 

200 
550 
1253 
580 
1089 
1 
1/2 

300 
630 
1370 
660 
1237 
1 
1/2 

500 
750 
1600 
- 
- 
1 1/4 
1/2 

750 
750 
2140 
- 
- 
1 1/4 
1/2 

1000 
850 
2070 
- 
- 
1 1/4 
1/2 

Габаритные размеры и технические характеристики гидроаккумуляторов серии ULTRA-PRO в специальном исполнении

Объем бака, (литры) 
Диаметр бака, (мм) 
Высота вертикального бака, (мм) 
Диаметр резьбы напорной магистрали, (дм) 
Диаметр резьбы предохр. клапана, (дм) 

100 
450 
950 
1 
1/2 

200 
520 
1 220 
1 1/2 
1/2 

300 
630 
1 370 
1 1/2 
1/2 

500 
750 
1 600 
1 1/2 
1/2 

750 
750 
2 140 
1 1/2 
1/2 

1 000 
850 
2 070 
1 1/2 
1/2 

Габаритные размеры и технические характеристики гидроаккумуляторов серии INOX-PRO

Объем бака, (литры) 
Диаметр бака, (мм) 
Высота вертикального бака, (мм) 
Высота горизонтального бака, (мм) 
Длина горизонтального бака, (мм) 
Диаметр резьбы напорной магистрали, (дм) 

24 
270 
480 
280 
440 
1 

50 
380 
770 
400 
540 
1 

60 
380 
850 
400 
670 
1 

100 
450 
935 
480 
765 
1 

Мембранные расширительные емкости CAL-PRO для систем отопления

Мембранные расширительные емкости CAL-PRO используются для создания замкнутых систем отопления различного объема в коттеджах, жилых домах и других сооружениях, имеющих индивидуальную систему отопления. 

Мембранные расширительные емкости CAL-PRO выпускаются объемом от 4 до 1 000 литров. 

Основные части мембранных расширительных емкостей - металлический корпус и мембрана из синтетической резины, разделяющая корпус на две полости. В одну полость предварительно закачан под давлением воздух, в другую при нагревании системы отопления поступает расширяющаяся вода и воздух, находящийся в первой полости, сжимается. 

Цвет емкостей CAL-PRO - красный. 

Диапазон рабочих температур с мембраной из бутиловой резины от -10оС до +99оС.

Габаритные размеры и технические характеристики мембранных расширительных емкостей CAL-PRO

Объем емкости, (литры) 
Начальное давление воздуха, Pi (атм.) 
Максимальное рабочее давление, Pf (атм.) 
Диаметр,(мм) 
Высота,(мм) 
Диаметр резьбы,(дм) 

4 
0,5 
4 
228 
180 
3/4 

8 
0,5 
4 
228 
295 
3/4 

12 
0,5 
4 
298 
260 
3/4 

18 
1 
4 
298 
365 
3/4 

25 
1 
4 
328 
405 
3/4 

35 
1,5 
4 
380 
402 
3/4 

50 
1,5 
4 
380 
537 
3/4 

80 
2 
5 
450 
614 
3/4 

105 
2 
5 
500 
668 
3/4 

150 
2 
5 
500 
591 
3/4 

200 
2,5 
5 
600 
860 
3/4 

250 
2,5 
5 
630 
970 
3/4 

300 
2,5 
5 
630 
1 135 
3/4 

400 
2,5 
5 
630 
1 510 
3/4 

500 
2,5 
5 
750 
1 350 
1 

600 
2,5 
5 
750 
1 530 
1 

750 
2,5 
10 
750 
1 900 
1 1/2 

1 000 
2,5 
10 
1 000 
1 900 
1 1/2 

Минимальный объем расширительной емкости расчитывается по формуле:

V = 0,035*C/1-(Pi+1)/(Pf+1)

V - минимальный объем расширительной емкости (литры);

C - объем жидкости в системе: бойлер + радиаторы + трубы (литры);

Pi - начальное давление воздуха (атм.);

Pf - максимальное рабочее давление (атм.).

Мембранные расширительные емкости HYDRO-PRO и INOX-PRO для систем горячего водоснабжения

Мембранные расширительные емкости HYDRO-PRO для систем горячего водоснабжения выпускаются объемом от 2 до 24 литров.

- Диапазон рабочих температур с мембраной из бутиловой резины от -10оС до +99оС. 

- Основные части мембранных расширительных емкостей - металлический корпус, выполненый из углеродистой стали, и мембрана из бутиловой резины, разделяющая корпус на две полости. В одну полость предварительно закачан под давлением в 3 атм. воздух, в другую при тепловом расширении в системе поступает вода и при этом сжимается воздух, находящийся в первой полости. 

- Цвет емкостей HYDRO-PRO - голубой, красный или белый. 

Габаритные размеры и технические характеристики мембранных расширительных емкостей HYDRO-PRO

Объем емкости, (литры) 
Максимальное рабочее давление, (атм.) 
Диаметр,(мм) 
Высота,(мм) 
Диаметр резьбы,(дм) 

2 
10 
140 
228 
1/2 

5 
8 
160 
301 
3/4 

8 
8 
200 
298 
3/4 

12 
8 
274 
328 
3/4 

18 
8 
274 
361 
3/4 

24 
8 
300 
441 
1 

Мембранные расширительные емкости INOX-PRO для систем горячего водоснабжения выпускаются объемом от 0,16 до 18 литров.

- Диапазон рабочих температур с мембраной из бутиловой резины от -10оС до +99оС. 

- Основные части мембранных расширительных емкостей - металлический корпус, выполненый из нержавеющей стали, и мембрана из бутиловой резины, разделяющая корпус на две полости. В одну полость предварительно закачан под давлением в 3 атм. воздух, в другую при тепловом расширении в системе поступает вода и при этом сжимается воздух, находящийся в первой полости. 

- Цвет емкостей INOX-PRO - стальной.

Габаритные размеры и технические характеристики мембранных расширительных емкостей INOX-PRO

Объем емкости, (литры) 
Максимальное рабочее давление, (атм.) 
Диаметр,(мм) 
Высота,(мм) 
Диаметр резьбы,(дм) 

0,16 
15 
86 
112 
1/4 

0,5 
10 
94 
166 
1/2 

1 
10 
116 
196 
1/2 

2 
10 
140 
196 
1/2 

12 
10 
270 
300 
3/4 

18 
10 
270 
365 
3/4 

Мембранные расширительные емкости OEM-PRO для котлов отопления

Мембранные расширительные емкости OEM-PRO предназначены для установки в котлы (бойлеры). Емкости выполнены плоскими для экономии пространства в котлах и уменьшения их габаритных размеров. Выпускаются объемом от 2 до 24 литров. Мембрана изготовлена из синтетической резины согласно требований DIN 4807.

Цвет емкостей OEM-PRO - красный.

Габаритные размеры и технические характеристики мембранных расширительных емкостей OEM-PRO

Объем емкости, (литры) 
Максимальное рабочее давление, Pf (атм.) 
Диаметр/длина х ширина (мм) 
Высота,(мм) 

5 
3 
387 
85 

6 
3 
387 
87 

7 
3 
387 
90 

8 
3 
387 
104 

10 
3 
387 
110 

12 
3 
387 
140 

14 
3 
387 
150 

18 
3 
387 
200 

6 
3 
324 
103 

8 
3 
324 
129 

10 
3 
324 
139 

12 
3 
324 
169 

7 
3 
490х203 
108 

8 
3 
490х203 
125 

10 
3 
490х203 
153 

12 
3 
490х203 
170 

7 
3 
440х250 
95 

8 
3 
440х250 
95 

13 
3 
440х250 
165 

10 
3 
434х342 
100 

12 
3 
434х342 
106 

14 
3 
434х342 
118 

16 
3 
434х342 
150 

20 
3 
434х342 
165 

24 
3 
434х342 
180 

2 
10 
121 
322 

3 
10 
121 
482 

5 
10 
121 
630 

Мембранные расширительные емкости SUPER-PRO для систем отопления

Предварительные сведения

При нагревании воды, ее объем увеличиваться. Например, при общем объеме системы отопления в 30 000 л, нагрев воды от +10оС до + 99оС, приведет к увеличению ее объема примерно на 1 050 – 1 200 л. Для предотвращения разрыва системы, прирост объема необходимо разместить в какой-либо емкости. Ранее для этих целей использовали открытые водонапорные баки, устанавливаемые на чердаках. В современных системах отопления используют герметичные мембранные расширительные емкости. По сравнению с водонапорными баками они обладают рядом преимуществ:

- не требуют постоянного доливания испаряющейся воды в бак;

- исключают коррозию компонентов системы отопления;

- исключают потери тепла за счет отсутствия испарения;

- не требуют монтажа дополнительных сигнальных и переливных устройств, нет проблем отвода воздуха; 

- могут устанавливаться в любом удобном месте. 

Мембранные расширительные емкости SUPER-PRO используются для создания замкнутых систем отопления различного объема в коттеджах, жилых домах и других сооружениях, имеющих индивидуальную систему отопления. 

Мембранные расширительные емкости SUPER-PRO выпускаются объемом от 1 200 до 5 000 литров. 

Основные части мембранных расширительных емкостей - металлический корпус и мембрана из синтетической резины, разделяющая корпус на две полости. В одну полость предварительно закачан под давлением воздух, в другую при нагревании системы отопления поступает расширяющаяся вода и воздух, находящийся в первой полости, сжимается. 

Цвет емкостей SUPER-PRO - красный. 

Диапазон рабочих температур с мембраной из бутиловой резины от -10оС до +99оС.

Габаритные размеры и технические характеристики мембранных расширительных емкостей CAL-PRO

Объем емкости, (литры) 
Начальное давление воздуха, Pi (атм.) 
Максимальное рабочее давление, Pf (атм.) 
Диаметр,(мм) 
Высота,(мм) 
Диаметр резьбы,(дм) 

1 200 
2 
10 
1 000 
2 025 
1 1/2 

1 600 
2 
10 
1 000 
2 545 
1 1/2 

2 000 
2 
10 
1 200 
2 275 
1 1/2 

2 500 
2 
10 
1 200 
2 520 
2 

3 000 
2 
10 
1 500 
2 070 
2 

5 000 
2 
10 
1 500 
3 025 
2 

Минимальный объем расширительной емкости расчитывается по формуле:

V = 0,035*C/1-(Pi+1)/(Pf+1)

V - минимальный объем расширительной емкости (литры);

C - объем жидкости в системе: бойлер + радиаторы + трубы (литры);

Pi – устанавливаемое начальное давление воздуха в расширительной емкости (атм.).

Начальное давление не должно быть меньше гидростатического давления системы отопления;

Pf - максимальное рабочее давление (атм.).

Основной офис: 

ул. Кожевническая, д.16, стр.4 

Многоканальный:

(495) 959-55-45;

info@vodokomfort.ru

Региональные представители:

1. г. Самара

Афанасьев Михаил Германович

тел. (846)265-91-34;

8-927-203-34-00 

samara@vodokomfort.ru

2. г. Кемерово

Земан Виталий Александрович

ООО «Партнер 98» 

8(3842)28-94-10

28-58-43 

info@partner98.ru

3. г. Екатеринбург

Машталер Владимир Михайлович

ЗАО СК «Еврострой»

Тел. (343)215-91-04

Факс (343)215-91-05

Evrostroy-ek@mail.ru

4. Санкт-Петербург

Игорь Крюков

тел. 8(921) 912-70-17,

8(812) 449-13-99,

тел./факс 8(812) 331-57-96

www.vodokomfort.spb.ru

k_klyaus@mail.ru

ООО Фирма « Водокомфорт»

Россия, 115114, г. Москва,

