1 ВВЕДЕНИЕ

В котеджном строительстве применяются различные системы отопления.  Все они эффективны, имеют свои преимущества и недостатки. Рассмотрим наиболее распространенную систему местного (индивидуального) водяного отопления в которой, как топливо, используется природный газ.

Система может работать абсолютно на всех видах топлива, будь то газ или дизельное топливо, древесина или уголь, электроснабжение или источники альтернативной энергии. Водяная система отопления применима практически во всех вариантах котеджных построек объемом от 50м3 до 3000м3.

  - Что такое – отопление?

Отоплением называется искусственное, с помощью специальной установки или системы, обогревание помещений здания для компенсации теплопотерь и поддержания в них температурных параметров на уровне, определяемом условиями теплового комфорта для находящихся в помещении людей.

Основными элементами местной водяной системы отопления являются:

- котел – элемент для получения тепла;

- теплопроводы – элемент для переноса тепла от котла к отопительным приборам;

- отопительные приборы, радиаторы;

- соединительная, запорная и регулирующая арматура.

Перенос тепла по теплопроводам осуществляется с помощью воды, которая называется теплоносителем.

Способ теплоотдачи – конвективный. Температура воздуха в помещении tв поддерживается на более высоком уровне, чем радиационная температура помещения tR, понимая под радиационной температурой усредненную температуру поверхностей, обращенных в помещение (tB > tR).

Наиболее рациональная работа системы отопления обеспечивается при тепловом равновесии:

QK= QП =QA

где 	QК – мощность котла, кВт;

QП – теплоотдача системы отопления, кВт;

QА – теплопотери дома в окружающую среду, кВт.

Рис. 1

Функционирование системы отопления характеризуется определенной периодичностью. Потребляемая мощность QK= QП =QA зависит прежде всего от метеорологических условий. При понижении температуры наружного воздуха и усилении ветра мощность увеличивается, а при повышении температуры наружного воздуха, воздействии солнечного тепла уменьшается. Теплоотдача от отопительных приборов в помещение, т. е. процесс передачи теплоты, должен постоянно регулироваться. Влияние системы вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых помещениях, незначительны, поэтому увязывать их работу с работой отопительной системы нет необходимости. Теплопотери на нагревание инфильтрующего наружного воздуха приблизительно компенсируются тепловыми  технологическими поступлениями. Воздействие солнечного тепла на снижение потребления может быть значительным, но очень нестабильным, поэтому при расчетах его, как правило, не учитывают.

Отопление зданий начинается при устойчивом (в течении 5ти суток) понижении среднесуточной температуры наружного воздуха до +8°С и ниже, а заканчивается при устойчивом повышении температуры наружного воздуха до +8°С и выше.

Этот период называют отопительным сезоном. Длительность отопительного сезона устанавливают на основании многолетних наблюдений как среднее число дней в году с устойчивой среднесуточной температурой наружного воздуха tН ≤ +8°С.

Продолжительность отопительного сезона на юге Украины 3 ÷ 4 месяца, а на большей ее части около 6 месяцев. В начале и конце отопительного сезона потребление тепла, как правило, минимально. Максимальная тепловая мощность системы определяется в результате составления теплового баланса в обогреваемых помещениях при температуре наружного воздуха, называемой расчетной (средняя температура наиболее холодной пятидневки, tP). Одесская обл. tP = -15°С, Киевская обл. tP = -21°С, ленинградская обл. tP = -25°С.

2 МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ КОТЛА

Отопительная нагрузка имеет очень сложную структуру, но в жилых помещениях теплопотери осуществляются практически через наружные ограждения. Для оценки теплопотерь в этом случае очень удобно пользоваться показателем - удельная тепловая характеристика здания q, Вт (м3 ∙ °С).

Наиболее существенное влияние на q оказывает степень остекленности d и ширина b здания.

В меньшей степени зависит от длины l и объема здания, V. В коттеджах где, как правило, объем здания не превышает 3000м3, степень остекленности низкая, а ширина по отношению к длине значительна, удельную тепловую характеристику можно принимают максимальную, равную:

q = 0,8 Вт/(м3 ∙ °С)

Величина q определяет средние теплопотери 1м3 здания, отнесенные к разности температуры 1°С.

  - Мощность системы отопления

Мощность системы отопления определяют по средней температуре наиболее холодной пятидневки отопительного сезона по формуле:

QП = q ∙ V ∙ [tв- tр]

где	q = 0,8 Вт/(м3 · °С) – удельная тепловая характеристика здания;

V= l ∙ b ∙ h – объем здания (l; b; h – наружные размеры, м), м3;

tв = +20°С – температура воздуха внутри помещения;

tр – средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С.

Пример 1.

Киевская обл. (размеры дома: l = 10м; b = 10м; h = 3,2м) tр = - 21°С.

V= l ∙ b ∙ h = 10 ∙ 10 ∙ 3,2 = 320м3

QП = q ∙ V ∙ [tв- tр]=0,8 ∙320 ∙20--21=10496 Вт=10,5 кВт

Пример 2.

Одесская обл. (размеры дома: l = 11,7м; b = 10м; h = 3,2м) tр = - 15°С.

V= 11,7 ∙ 10 ∙ 3,2 = 375м3

QП = q ∙ V ∙ [tв- tр]=0,8 ∙375 ∙20--15=10500 Вт=10,5 кВт

Пример 3.

Ленинградская обл. (размеры дома: l = 10м; b = 9,1м; h = 3,2м) tр = - 25°С.

V= 10 ∙ 9,1 ∙ 3,2 = 291м3

QП = q ∙ V ∙ [tв- tр]=0,8 ∙292 ∙20--25=10500 Вт=10,5 кВт

Расчеты по определению мощности отопления сведем в таблицу 1.

Из таблицы видно, что переменный характер теплопотребности здания в течении отопительного сезона предопределяет необходимость изменения теплоотдачи системы для поддержания внутренней (tв = +20°С) температуры обогреваемых помещений.

Таблица 1

Мощность потребления Qп (кВт) в зависимости от объема дома V (м3) и средней температуры наружного воздуха tн, при температуре внутри помещения tв = +20°С.

| V (м3) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tв (°С) tн (°С) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| +10 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 |
| +5 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 |
| 0 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12,0 | 12,8 | 13,6 | 14,4 | 15,2 | 16,0 |
| -5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| -10 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,0 |
| -15 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 9,8 | 11,2 | 12,6 | 14,0 | 15,4 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,0 | 22,4 | 23,8 | 25,2 | 26,6 | 28,0 |
| -20 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 9,6 | 11,2 | 12,8 | 14,4 | 16,0 | 17,6 | 19,2 | 20,8 | 22,4 | 24,0 | 25,6 | 27,2 | 28,8 | 30,4 | 32,0 |
| -25 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 25,2 | 27,0 | 28,8 | 30,6 | 32,4 | 34,2 | 36,0 |
| -30 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 |  |  |
| -35 | 4,4 | 6,6 | 8,8 | 11,0 | 13,2 | 15,4 | 17,6 | 19,8 | 22,0 | 24,2 | 26,4 | 28,6 | 30,9 | 33,0 | 35,2 |  |  |  |  |
| -40 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 24,0 | 26,4 | 28,8 | 31,2 | 33,6 | 36,0 |  |  |  |  |  |

Пример пользования таблицей 1.

Определяется объем здания в м3, по наружных размерах V= l ∙ b ∙ h. Устанавливается средняя температура наружного воздуха самой холодной пятидневки tр = tн. На пересечении находим мощность системы отопления.

Например: для Ленинградской обл. (tр = tн = -25°С), объем дома V= 10 ∙ 10 ∙ 3 = 300м3, мощность системы QП = 10,8 кВт.

2.2 Мощность котла

Мощность котла должна быть равной мощности системы или округляться в сторону увеличения.

Пример.

Мощность отопительной системы Qп = 10,8 кВт. Округляем в сторону увеличения Qк = 12,5 кВт.

3 РАБОТА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

В период отопительного сезона необходимо обеспечить температуру внутри помещения равную tв = +20°С. Начало и конец отопительного сезона относят к устойчиво установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха tн = +8°С, а в период отопительного сезона среднесуточная температура изменяется в значительных пределах. Самая низкая среднесуточная температура в январе.

Свойство системы пропорционально изменять теплоотдачу элементов, при изменении какого-либо параметра или их сочетания называют тепловой устойчивостью системы отопления.

Часто тепловую устойчивость связывают с гидравлической устойчивостью – свойством изменять расход теплоносителя в элементах системы отопления.

Но даже при пропорциональном изменении расхода теплоносителя в элементах системы отопления полной взаимосвязи между гидравлической и тепловой устойчивостью не наблюдается. Связано это с непостоянством коэффициента теплоотдачи нагревательных элементов (радиаторов) системы при изменении в ней температуры и расхода теплоносителя.

Устойчивость работы системы водяного отопления в целом оценивают по температуре воды tо (Рис. 1), которая возвращается из системы. Повышенное значение этой температуры свидетельствует о увеличении ее суммарной теплоотдачи в здание и наоборот.

3.1 Гравитационная система

В гравитационной системе циркуляция воды происходит в основном в результате охлаждения воды в отопительных приборах и нагревания воды в котле. Суммарное расчетное циркуляционное давление

PΣ = Po ∓ PH

Первое слагаемое выражает естественное циркуляционное давление, возникающее от охлаждения воды в системе отопления.

Второе слагаемое получает знак плюс, если центр охлаждения воды в отопительных приборах выше условного центра нагревания воды в котле, и минус если ниже. Условный центр нагревания воды в котле (речь идет о бытовых котлах, предназначенных для систем отопления с естественной циркуляцией воды) принимается на уровне 250мм выше основных горелок при газообразном или жидком топливе и 250мм над колосниковой решеткой в котлах на твердом топливе (см. рис. 2).

3.2 Квартирная двухтрубная система отопления

Гравитационная система отопления одноэтажного дома, в которой котел помещается на одном уровне с отопительными приборами, называется квартирной и чаще всего выполняется двухтрубной. Уклон труб делается с целью удаления воздуха через расширительный бак и опорожнения системы вблизи котла. Циркуляция воды происходит в основном под влиянием охлаждения воды в отопительных приборах и трубах, первое слагаемое (см. 3.1)

Pw= Po

3.2.1 Отопительные приборы

Тепловые и гидравлические расчеты систем отопления весьма сложны и громоздки, но если обеспечить тепловую и гидравлическую стабильность, то их можно значительно упростить.

Задача сводится к следующему, в период отопительного сезона необходимо обеспечить тепловое равновесие:

QK= QП= QA

(См. 1.1 и рис. 1)

Рассмотрим такую возможность на конкретных примерах.

Пример 1.

Дом: V = 300м3; Мощность котла 11 кВт; tр = tн = -25°С – расчетная температура самой холодной пятидневки; t = +8°С – устойчивая среднесуточная температура наружного воздуха начала, конца отопительного сезона. По таблице 1 определяем мощность потребления при изменении температуры tн наружного воздуха:

- tн = +10°С, Qп = 2,4кВт;

- tн = +5°С, Qп = 3,6кВт;

- tн = 0°С, Qп = 4,8кВт;

- tн = -5°С, Qп = 6кВт;

- tн = -10°С, Qп = 7,2кВт;

- tн = -15°С, Qп = 8,4кВт;

- tн = -20°С, Qп = 9,6кВт;

- tн = -25°С, Qп = 10,8кВт.

Расчеты производим в предположении, что теплопотери возмещаются только через отопительные приборы (радиаторы) при охлаждении воды в них на

Δtто = tТ – tО = 20°С.

При наружной температуре tН = - 25°С мощности потребления QН = 10,8 кВт, температуре внутри помещения tВ = +20°С циркуляция воды в системе отопления определяется по формуле:

G= QП ∙ 860∆tто∙ С ∙ ρ= 10,8 ∙ 86020 ∙1 ∙ 0,983=472л/ч

где 	С = 1 ккал/(кг · °С) – теплоемкость воды;

ρ = 0,983 кг/м3 – плотность воды при tC= tТ+ tO2, °С.

Система отопления используя мощность QП = 10,8 кВт, охлаждает теплоноситель на tТ – tО = ΔtТО = 20°С, чем обеспечивает циркуляцию воды V = 472 л/ч.

250

Рис. 2

Циркуляционная вода проходящая через котел Qк = 11 кВт будет нагреваться на величину:

∆tот= Qк ∙ 860G ∙ c ∙ ρ= 11 ∙ 860472 ∙1 ∙ 0,983=20,4°С

Система работает сбалансировано, в постоянном режиме, см. рис. 2.

QК ≈ QП = QА

При повышении температуры наружного воздуха, например до tН = 0°С, мощность потребления падает (см. табл. 1), QП = 4,8 кВт, а мощность котла QК = 11 кВт

QК > QП = QА

Циркуляция  воды в системе отопления

G = QП ∙ 860∆tто∙ С ∙ ρ= 4,8 ∙ 86020 ∙1 ∙ 0,983=210л/ч

Мощность котла независимо от установленной на котле температуры отключения (t = +40°С ÷ +90°С) остается неизменной QК = 11 кВт. Следовательно циркуляционная вода будет нагреваться на величину:

∆tот= Qк ∙ 860G ∙ c ∙ ρ= 11 ∙ 860210 ∙1 ∙ 0,983=46°С

Температура tТ котла составляет величину

tО + tТ = 60°С +46°С = 106°С

Очевидно, что циркуляционная вода в котле перегревается.

Система отопления работает следующим образом:

- Начальное нагревание теплоносителя после включения котла рис. 3.

- Интенсивное нагревание теплоносителя в котле (возможно кипение) отключение по температуре рис. 4.

- Поступление охлажденного теплоносителя из нижней части отопительной системы, включение котла рис. 5.

В этом режиме в системе отопления снижается температура обратки, т. е. разность температур tТ - tО значительно превышает 20°С (в некоторых случаях почти в 2 раза), снижается теплоотдача QП системы отопления. На термометре котла температура колеблется вызвано это частыми включениями отключениями котла. Расход газа увеличивается в 1,5 ÷ 2 раза против необходимого.

Избежать этого можно путем согласования мощности котла и мощности потребления

QК = QП

Для чего автоматика котла должна снижать расход газа (модулировать) в зависимости от мощности потребления. Т. е. если потребление тепла QП упало до величины QК = 4,8 кВт, следовательно мощность котла должна снизиться до этого уровня.

Температуре теплоносителя на выходе из котла в этом случае должна увеличиться на величину

∆tот= Qк ∙ 860G ∙ c ∙ ρ= 4,8 ∙ 860210 ∙1 ∙ 0,983=20°С

при этом

tТ - tО = 20°С

Котел работает устойчиво в постоянном режиме см. Рис. 2.

Вывод следующий. Правильный подбор мощности котла и количества секций радиаторов для самого холодного периода отопительного сезона, рационально обеспечит тепло в доме. Работа автоматики котла позволяющая снизить его мощность до мощности потребления QК = QП, даст экономию газа. Согласование мощности потребления QП с мощностью котла QК может быть достигнуто и другими способами, о чем речь пойдет дальше.

Примерные с достаточной точностью для практического применения, значения мощности котла QК, мощности потребления QП, циркуляции воды G и температуры теплоносителя tТ в зависимости от температуры наружного воздуха tН, а также количество секций радиаторов и сечение труб для теплоносителя приведены в приложении 1.

Рис. 3

Начальное нагревание теплоносителя после включения котла

Рис. 4

Интенсивное нагревание теплоносителя в период работы и отключения котла по температуре

Рис. 5

Поступление охлажденного теплоносителя из нижней части отопительной системы, включение котла по температуре

3.2.2 Отопительные приборы (радиаторы)

Отопительные приборы систем водяного отопления делятся на пять основных видов: радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы (с гладкой поверхностью), конвекторы, ребристые трубы (с ребристой поверхностью).

При всей сложности подбора отопительных приборов, все сводится к определению разности температур Δt. Из предположения, что температура теплоносителя в системе отопления должна снижаться на Δt = 20°С (см. пример 1, 3.2.1) определяем среднюю температуру tС отопительного прибора

tC= tТ + tО2

Разность температур между средней температурой радиатора tС и средней температурой воздуха tВ внутри помещения определит Δt.

Δt = tС – tВ

Во всех технических характеристиках на отопительные приборы присутствует эта величина. Рассмотрим примеры.

Пример 1.

Как видно из таблицы мощность одной секции STYLE 50 равна Qі = 107,5 Вт при Δt = 50°С.

Δt= tТ + tО2- tВ= 80+602- 20 = 50°С

(см. рис. 1)

Для отопления дома можно применять различные режимы , при этом необходимо помнить, что теплоотдача секции будет изменяться, а следовательно должно изменяться их количество (см. табл. 1).

Таблица 1

| Модель | Высота, мм а | Межосевое расстояние, мм b | Глубина, мм с | Ширина, мм d | Мощность при Δt = 50°С, Вт | Мощность при Δt = 60°С, Вт | Мощность при Δt = 70°С, Вт | Емкость секций, л | Вага секций, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOX R 500 | 590 | 500 | 95 | 80 | 127 | 157 | 193 | 0.46 | 1.45 |
| VOX R 350 | 440 | 350 | 95 | 80 | 95 | 118 | 145 | 0.35 | 1.12 |

Пример 2.

Таблица 2

| Модель | Высота, мм а | Межосевое расстояние, мм b | Глубина, мм с | Ширина, мм d | Мощность при Δt = 50°С, Вт | Мощность при Δt = 60°С, Вт | Мощность при Δt = 70°С, Вт | Емкость секций, л | Вага секций, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STYLE 35 | 425 | 350 | 80 | 80 | 81 | 103 | 126 | 0.17 | 1.5 |
| STYLE 50 | 575 | 500 | 80 | 80 | 107.5 | 137 | 168 | 0.20 | 1.8 |

Пример 3.

Тепловой поток по ГОСТ 8690 – 75.

| Расстояние между центрами ниппельных отверстий, мм |  | Полная высота, мм, не более | Глубина, мм не более | Номинальный тепловой поток* секции, кВт, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
| 500 | ± 0,5 | 600 | 150 100 150 | 0,190 0,175 |
| 300 |  | 400 |  | 0,150 |

*Номинальный тепловой поток – тепловой поток, кВт, при следующих нормированных условиях: разность средних температур теплоносителя в отопительном приборе и воздуха в отапливаемом помещении 70°С, расход теплоносителя через прибор 0,1 кг/с, атмосферное давление 1013,3гПа, теплоноситель подводится к отопительному прибору по схеме «сверху-вниз».

Одна секция М140 (из чугуна) в режиме

Δt= tТ + tО2- tВ= 80+602- 20 = 50°С

Обеспечивает теплоотдачу Qi = 0,127 кВт и расход (циркуляцию) воды соответствующий этой мощности потребления, при ΔtТО = 20°С (п. 3.2.1, пример 1)

Vi = Qi ∙ 860∆tТО ∙ C ∙ p= 0,127∙86020∙1∙0,983=5,56 л/час

Рассмотрим работу секций радиаторов по примеру 1 п. 3.2.1.

При tР = tН = -25°С, мощность потребления равна QП = 10,8 кВт.

QА = QП = nQi 	(см. рис. 1)

n = QПQi= 10,80,127= 85 секций

Система обеспечит циркуляцию

V = Vi · n = 5,56 · 85 = 472 л/ч

Выполняются условия теплового баланса, система работает в постоянном режиме, влияние инерционности системы минимально, а мощность котла QК = 11 кВт обеспечивает нагревание воды на ΔtТО = 20°С, при циркуляции воды V = 472 л/ч.

При изменении наружной температуры, например tН = 0°С, снижаются теплопотери дома QА и мощность потребления QП

QП = QА = 4,8 кВт

Секции радиаторов в этих условиях не обеспечивают охлаждение воды, естественная циркуляция снижается. Для стабильной работы системы необходимо обеспечить условие

QК = QП = QА = 4,8 кВт

Т. е. необходимо снизить мощность котла, и теплопроизводительность секций радиаторов. Значение параметров в зависимости от наружной температуры приведены в приложении 1.

3.2.3 Изменение мощности котла

Один из способов – применение автоматики с модуляцией, например EUROSIT 630 или MINISIT 710.

РАБОТА КЛАПАНА EUROSIT 630

В Украине сетевое давление природного низкого давления колебания в пределах 700 ÷ 3000 Па (70 ÷ 300 мм. вод. ст.). Принятое номинальное давление подаваемое на газовые приборы

Рвх = 1270 ± 10% Па

Нижняя граница срабатывания запорно-предохранительного клапана системы газоснабжения не ниже 70 да Па (70 мм. вод. ст.) у потребителя.

( Правила безопасности систем газоснабжения Украины. Пункт 4.4.6.)

Баллон терморегулятора

Автоматический прибор управления газогорелочным устройством EUROSIT 630, в указанных выше условиях, работает устойчиво при входном давлении.

Рвх

Рвых

Изменение входного давления газа не влечет за собой значительного изменения газового потока. Величина газового потока находится в границах  от номинального. Это защищает котел от образования сажи, поскольку стабилизируется избыток воздуха, улучшаются экологические показатели. Уровень СО можно свести практически к нулю.

Настройка клапана на максимальную производительность производится при входном давлении 1270Па вращением винта 1 по часовой стрелке – увеличение расхода, против – уменьшение.

1

2

Настройка минимального расхода производится при входном давлении 1270Па вращением винта 2, по часовой стрелке – уменьшение расхода, против – увеличение. Терморегулятор устанавливается на символ1 (самый минимальный расход). Баллон терморегулятора охлажден до комнатной температуры.

В процессе работы котла клапан автоматически выравнивает QК и устанавливает его на мощности потребления. Необходима лишь более точная установка температуры отключения владельцем котла. Необходимо помнить, что постоянная работа основной горелки говорит не о перерасходе газа, а о его рациональном использовании.

Температура отключения основной горелки при позициях терморегулятора:

| 1 – | +48°С |
| --- | --- |
| 2 – | +55°С |
| 3 – | +62°С |
| 4 – | +69°С |
| 5 – | +76°С |
| 6 – | +83°С |
| 7 – | +90°С |

Следует помнить, что режим модуляции начинается за +10°С до температуры отключения.

Наладка клапана может производиться только на заводе производителе или обученным специалистом, имеющим на то специальный допуск.