Приложение Ж 

(обязательное)

Отвод продуктов сгорания

 

Ж.1 Настоящим приложением предусмотрены требования, которые долж​ны учитываться при проектировании дымовых каналов от газового оборудова​ния и бытовых отопительных и отопительно-варочных печей.

При проектировании дымовых каналов от газоиспользующих установок производственных зданий и котельных следует руководствоваться требования​ми норм технологического проектирования и СНиП II-35.

При переводе существующих котлов, производственных печей и других установок с твердого и жидкого на газовое топливо должен выполняться пове​рочный расчет газовоздушного тракта.

Ж. 2 Устройство дымовых и вентиляционных каналов должно соответство​вать требованиям СНиП 2.04.05.

Ж.З Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмот​рен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.

В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода про​дуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,5 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,5м.

Ж.4 Дымоходы от газового оборудования следует размещать во внутрен​них стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы.

В существующих зданиях допускается использовать существующие дымо​ходы из негорючих материалов в наружных стенах или предусматривать к ним приставные дымоходы.

Ж.5 Допускается присоединение к дымоходу отопительной печи периоди​ческого действия газового водонагревателя, используемого для горячего водо​снабжения, или другого газового прибора, не работающего непрерывно, при достаточном сечении дымохода, которое должно определяться расчетом при​бора.

Присоединение дымоотводящей трубы газового прибора к оборотам ды​мохода отопительной печи не допускается.

Ж.6 Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу. При присоединении к дымоходу двух приборов, печей и т.п. сечение дымохода следует определять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры дымоходов должны определяться расчетом.

Небытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и т.п.) допускается присоединять как к обособленным, так и общему дымоходу.

Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов.

Ввод продуктов сгорания в общий дымоход для нескольких приборов сле​дует предусматривать на разных уровнях или на одном уровне с устройством рассечек согласно Ж.З.

Площадь сечения дымоходов и соединительных труб должны определять​ся расчетом, исходя из условия одновременной работы всех приборов, присое​диненных к дымоходу.

Ж.7 Дымоходы следует выполнять из морозостойкого кирпича (Мрз 125), глиняного кирпича, жаростойкого бетона для многоэтажных зданий и асбесто-цементных труб для одноэтажных зданий. Допускается отвод продуктов сгора​ния предусматривать по стальным дымовым трубам. Конструкции дымовых каналов также могут быть заводского изготовления, поставляемые в комплекте с газовым оборудованием. При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция ды​мовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.

Запрещается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.

Ж.8 Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30 ° с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков.

Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит и других небытовых газовых приборов допускается предусматривать горизонтальные участки ды​моходов общей длиной не более 10 м.

Допускается прохождение дымоходов через перекрытия при условии обеспечения пожарной безопасности горючих конструкций перекрытия.

Ж. 9 Присоединение газового оборудования к дымоходам следует преду​сматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гоф​рированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.

Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикальный участок.

Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка тру​бы, должна быть не менее 0,5 м.

В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, без стабили​заторов тяги до 0,15 м. Суммарная длина горизонтальных участков соедини​тельных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах - не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового при​бора.

На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех по​воротов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.

Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки.

Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помеще​ния, при необходимости должны быть покрыты изоляцией.

Прокладка дымоотводящих труб от приборов и печей через жилые комна​ты не допускается.

Ж. 10 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несго​раемых материалов принимается не менее 5 см, а из сгораемых и трудносго​раемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кро​вельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой сторо​ны.

Ж. 11 Подвеска и крепление соединительных труб должны исключить воз​можность их прогиба. Звенья соединительных труб должны плотно, без зазо​ров, вдвигаться одно в другое по ходу дымовых газов не менее чем на половину диаметра трубы. Соединительная труба должна плотно присоединяться к ды​мовому каналу. Конец ее не должен выступать за стену канала, для чего ис​пользуются ограничивающие устройства (шайба или гофр).

Ж. 12 Соединительные трубы ресторанных плит и пищеварочных котлов должны покрываться теплоизоляцией. Соединительные трубы, изготовленные из черной листовой стали, должны окрашиваться огнестойким лаком.

Ж. 13 При присоединении к дымоходу приборов со стабилизаторами тяги установка шиберов не допускается.

При присоединении к общему дымоходу нескольких приборов: ресторан​ных плит, кипятильников и других газовых приборов, не имеющих стабилиза​торов тяги, на дымоотводящих трубах от приборов должны предусматриваться шиберы (заслонки), имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм.

Ж. 14 В шиберах, установленных на дымоходах от котлов, должны преду​сматриваться отверстия диаметром не менее 50 мм.

Ж. 15 Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выве​дены:

- выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;

- в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;

- не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.

Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45 ° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.

Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается.

Ж. 16 Дымоходы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляци​онными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте гер​метичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных ря​дом с дымоходами следует принимать равной высоте дымоходов.

Ж. 17 Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок про​мышленных предприятий, котельных, предприятий коммунально-бытового на​значения допускается предусматривать по стальным дымовым трубам.

Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной камерой сгорания.

Ж. 19 Допускается отвод продуктов сгорания в атмосферу предусматривать через кровлю здания в вертикальный дымовой канал.

Ж.20 Длина горизонтального участка дымового канала от отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену принимается не более 3 м.

Ж.21 Запрещается предусматривать выход дымового канала через наруж​ную стену:

- в подъезды (арки), крытые переходы;

- в закрытые балконы, лоджии, эркеры;

- в зданиях, являющихся историческими или архитектурными памятника​ми, без разрешения ведомства, под охраной которых они находятся;

- через стены фасадов зданий, выходящих на площади и улицы, имеющие историко-архитектурную и градостроительную ценность, а также находящиеся в непосредственной близости от участков детских дошкольных учреждений, школ и учреждений здравоохранения;

- в зданиях, в которых запрещается установка газовых приборов требова​ниями ДБН В.2.2-9, СНиП 2.08.01, СНиП 2.04.05.

Ж.22 Отверстия дымовых каналов на наружной стене здания при отводе продуктов сгорания от отопительного оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала, следует размещать в соответствии с инструк​цией по монтажу газового оборудования предприятия-изготовителя, но на рас​стояниях, не менее, указанных в таблице Ж.1.

 

Таблица Ж. 1

	Место отвода
	Наименьшие расстояния, м

	
	до прибора с естественной тягой
	до прибора с вентилятором

	
	Тепловая нагрузка
	Тепловая нагрузка

	
	до 7,5 кВт
	7,5 - 30 кВт
	до 12 кВт
	12 -30 кВт

	Под   приточным   вентиляцион​ным отверстием
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Рядом с вентиляционным отвер​стием
	0,6
	1,5
	0,3
	0,6

	Под окном
	0,25
	-
	-
	-

	Рядом с окном
	0,25
	0,5
	0,25
	0,5

	Над вентиляционным отверсти​ем, окном
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Над уровнем земли, поверхностью для прохода
	0,5
	2,2
	2,2
	2,2

	Под частями здания, выступаю​щими более 0,4 м
	2,0
	3,0
	1,5
	3,0

	Под частями здания, выступаю​щими менее 0,4 м
	0,3
	1,5
	0,3
	0,3

	Под другим отводом
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Рядом с другим отводом
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5


